ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2013 г. N 2088

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. КОВРОВА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования г. Ковров, постановляю:
1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения города Коврова согласно приложению.
2. Определить гарантирующей организацией ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" для централизованных систем водоснабжения:
(в ред. постановления администрации города Коврова от 16.12.2016 N 3701)
- система централизованного холодного водоснабжения ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" города Коврова, Северная часть;
(в ред. постановления администрации города Коврова от 16.12.2016 N 3701)
- система централизованного холодного водоснабжения ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" города Коврова, Южная часть;
(в ред. постановления администрации города Коврова от 16.12.2016 N 3701)
- система централизованного холодного водоснабжения ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" мкр. "Заря";
(в ред. постановления администрации города Коврова от 16.12.2016 N 3701)
- система централизованного холодного водоснабжения ОАО "Ковровхлебопродукт";
(в ред. постановления администрации города Коврова от 16.12.2016 N 3701)
- система централизованного холодного водоснабжения ПАО "КМЗ"
(в ред. постановления администрации города Коврова от 16.12.2016 N 3701)
и установить ее деятельность для объектов зоны А приложения N 1 к схемам водоснабжения и водоотведения.
(в ред. постановления администрации города Коврова от 16.12.2016 N 3701)
Определить гарантирующей организацией ОАО "Домостроительный комбинат" для системы централизованного холодного водоснабжения ОАО "ДСК" и установить ее деятельность для объектов зоны Б приложения N 1 к схемам водоснабжения и водоотведения.
Определить гарантирующей организацией ОАО "Ковровский электромеханический завод" для системы централизованного холодного водоснабжения ОАО "КЭМЗ" и установить ее деятельность для объектов зоны Б приложения N 1 к схемам водоснабжения и водоотведения.
(п. 2 в ред. постановления администрации города Коврова от 11.08.2016 N 2433)
3. Исключен. - Постановление администрации города Коврова от 11.08.2016 N 2433.
4. Определить гарантирующей организацией ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" для системы централизованного водоотведения муниципального образования г. Ковров и установить ее деятельность для объектов зоны А приложения N 2 к схемам водоснабжения и водоотведения.
(п. 4 в ред. постановления администрации города Коврова от 16.12.2016 N 3701)
5. Организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение, наделенные статусом гарантирующей организации, ОАО "ЗиД" в течение шести месяцев с даты вступления в силу настоящего постановления, а ОАО "ДСК" и ОАО "КЭМЗ" в течение шести месяцев с даты вступления в силу постановления администрации г. Коврова от 11.08.2016 N 2433 обязаны направить абонентам, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения и которые не имеют соответствующего договора с этой организацией, предложения о заключении договоров холодного водоснабжения, договоров водоотведения (единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения). Абонент в течение 30 дней с момента поступления ему предложения о заключении договора (договоров) обязан заключить указанный договор (договоры) с гарантирующей организацией либо представить гарантирующей организации письменный отказ от заключения такого договора (договоров). В случае, если по истечении этого срока абонент не подписал указанный договор (договоры) или не представил письменный отказ от заключения договора (договоров), договор (договоры) считается заключенным.
(п. 5 в ред. постановления администрации города Коврова от 16.12.2016 N 3701)
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г. Коврова З.Д. Асварова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города
В.Р.КАУРОВ

Приложение
к постановлению
администрации города Коврова
от 09.09.2013 N 2088

СХЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цели и задачи разработки схем водоснабжения
и водоотведения города Коврова

Схемы водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года города Коврова Владимирской области разработаны в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83;
- Водного кодекса Российской Федерации.
Схемы включают первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в городе Коврове, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Общая характеристика систем водоснабжения
и водоотведения города Коврова

Система водоснабжения

В г. Коврове имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспечено централизованной системой водоснабжения 98% жилого фонда. Источником водоснабжения служат подземные воды Ассельско-Клязьменского и Касимовского водоносных горизонтов, на которых организованы водозаборы. Система водоснабжения включает в себя водопроводные сети, здания и сооружения подъема и подачи воды. Основным предприятием в городе Коврове в сфере подъема и транспортирования воды является предприятие МУП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства". Собственные системы водоснабжения имеют такие промышленные предприятия как: ОАО "КМЗ", ОАО "КЭМЗ", ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", ОАО "ДСК", ОАО "Ковровхлебопродукт", использующие воды скважин для хозяйственно-питьевых и технических целей.
На балансе МУП "Водоканал" находится 31 скважина. В системе городского водопровода эксплуатируются 26 артезианских скважин, расположенных в различных районах города. Скважины подают воду непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания. Принципиальная схема водоснабжения города следующая: вода из скважин насосами I подъема подается в резервуары чистой воды, откуда насосами II подъема подается в сеть города. Протяженность водопроводных сетей - 288,2 км, износ которых составляет 74%. Водоснабжение г. Коврова осуществляется 4 насосными станциями и 3 отдельно стоящими скважинами, находящимися в центральных районах города.
За 2012 г. поднято воды насосными станциями - 13278,6 тыс. куб. м, получено воды со стороны (от ОАО "КМЗ") - 113,7 тыс. куб. м. Реализовано воды всего - 11399,4 тыс. куб. м, в т.ч.: населению - 8376,4 тыс. куб. м, предприятиям - 2204,5 тыс. куб. м, прочим потребителям - 818,5 тыс. куб. м.
Генеральным планом развития г. Коврова предусмотрено строительство жилого сектора в объеме 1023 тысяч метров квадратных.

Система водоотведения

В г. Коврове имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. В настоящее время система канализации города находится в ведении двух предприятий:
- Муниципальное унитарное предприятие г. Ковров "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" отвечает за сети хозяйственно-бытовой канализации.
Принципиальная схема водоотведения города следующая: сточные воды от кварталов жилой застройки и промышленных предприятий собираются в два магистральных коллектора и поступают на городскую канализационную насосную станцию, откуда перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения, включающие блок механической и биологической очистки. В настоящее время эксплуатируются сооружения биологической очистки общей проектной производительностью 75 тыс. куб. м/сутки. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Клязьму.
Общая протяженность канализационной сети по городу - 259,2 км. Диаметр труб сети - 150 - 1500 мм, износ которых составляет более 70%.
На сети имеется четыре насосных станции перекачки сточных вод установленной производительностью 96,0 тыс. куб. м/сутки, в том числе одна главная (ГКНС), указанные станции принадлежат МУП "Водоканал". На юго-востоке города, в микрорайоне "Заря", расположена канализационно-насосная станция, принадлежащая ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева".
За 2012 г. пропущено сточных вод 15784,5 тыс. куб. м, в том числе: 1) стоки кварталов жилой застройки - 8922,9 тыс. куб. м; 2) промышленные стоки - 5986,5 тыс. куб. м; 3) прочие стоки - 875,1 тыс. куб. м.
Городские очистные сооружения, принимающие стоки от всех абонентов города принадлежат заводу им. В.А. Дегтярева и эксплуатируются с момента ввода в эксплуатацию.
Усадебная застройка в основном не канализирована и оборудована выгребными ямами.
В городе сложилось сложное положение с системой хозяйственно-бытовой канализации. Особенно необходимо отметить то, что коллектор, расположенный по ул. Набережной, перегружен; при эксплуатации магистральных канализационных коллекторов возможен аварийный сброс в р. Клязьму.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Действующая схема
водоснабжения города Коврова

┌────────────────────────┐     ┌──────────────┐      ┌───────────┐
│Северный водозабор.     │     │ПНС: ул.      ├─────>│Потребители│
│Насосная станция 2-го   ├────>│Федорова, 101,│      └───────────┘
│подъема                 │     │ул. Свердлова,│            /\
│7,1 тыс. куб. м/сут.    │     │ 15           │            │
└────────────────────────┘     └──────────────┘            │
                                                           │
┌────────────────────────┐                                 │
│Центральная насосная    ├─────────────────────────────────┘
│станция 1,5 тыс. куб.   │                           ┌───────────┐
│м/сут.                  ├──────────────────────────>│Потребители│
└────────────────────────┘                           └───────────┘

┌────────────────────────┐
│Скважина дома-интерната │                           ┌───────────┐
│для престарелых         ├──────────────────────────>│Потребители│
│0,6 тыс. куб. м/сут.    │                           └───────────┘
└────────────────────────┘
                               ┌──────────────┐
┌────────────────────────┐     │Повысительные │      ┌───────────┐
│Южный водозабор.        ├────>│насосные      ├─────>│Потребители│
│Насосная станция 2-го   │     │станции       │      └───────────┘
│подъема                 │     └──────────────┘
│13,6 тыс. куб. м/сут.   │     ┌──────────────┐      ┌───────────┐
│                        ├────>│ПНС в ЦТП     ├─────>│Потребители│
│                        │     └──────────────┘      └───────────┘
│                        ├────────────────────────────────┐
└────────────────────────┘                                │
                                                         \/
┌────────────────────────┐                           ┌───────────┐
│Юго-западный водозабор. ├──────────────────────────>│Потребители│
│Насосная станция 2-го   │                           └───────────┘
│подъема                 │
│14,1 тыс. куб. м/сут.   │                           ┌───────────┐
│                        ├──────────────────────────>│Потребители│
└────────────────────────┘                           └───────────┘

┌────────────────────────┐     ┌──────────────┐      ┌───────────┐
│Водозабор ОАО "КМЗ".    │     │ПНС: ул.      ├─────>│Потребители│
│Насосная станция 2-го   ├────>│Ранжева 7, ул.│      └───────────┘
│подъема                 │     │Киркижа       │
│8,3 тыс. куб. м/сут.    │     └──────────────┘      ┌───────────┐
│                        ├──────────────────────────>│Потребители│
└────────────────────────┘                           └───────────┘
┌────────────────────────┐
│Водозабор ОАО "Завод    │
│им. В.А. Дегтярева".    │                           ┌───────────┐
│Насосная станция 2-го   ├──────────────────────────>│Потребители│
│подъема. М-н Заря       │                           └───────────┘
└────────────────────────┘
┌────────────────────────┐
│Водозабор ОАО           │                           ┌───────────┐
│"Ковровхлебопродукт".   ├──────────────────────────>│Потребители│
│М-н Чкалово             │                           └───────────┘
│0,4 тыс. куб. м/сут.    │
└────────────────────────┘

Анализ структуры водоснабжения

В системе городского водопровода эксплуатируются 60 артезианских скважин, расположенных в различных районах города. Скважины подают воду непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания.
Краткая характеристика водозаборов приведена ниже, в таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Наименование водозабора	Количество скважин	Производительность, тыс. куб. м/сут.	
			Фактическая	Проектная	
1.	Северный	6	7,1	15	
2.	Южный	9	13,6	20	
3.	Юго-западный	8	14,1	50	
4.	Центральная насосная станция	1	1,5	3,5	
5.	Дом-интернат для престарелых	1	0,6	3,5	
6.	Скважина на улице Мичурина	1	резервная	
7.	Заречная слободка	1	резервная	
8.	Ул. Димитрова	10	8,1	10,0	
9.	Ул. Муромская	8	8,3	14,0	
10.	Ул. Элеваторная	2	0,4	0,5	
11.	Ул. Труда, 4	8	6,9		
12.	Ул. Крупской, 55	5	3,8	4,2	
13.	Ул. Волго-Донская, 21-а	1	0,3	0,7	
14.	Ул. Набережная, 22-а	1	0,6	6,0	

Северный водозабор с проектной мощностью 15 тыс. куб. м/сут. Фактическая производительность составляет 7,1 тыс. куб. м/сут. На данном водозаборе эксплуатируются 6 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с 1959 г. по 1972 г. На протяжении ряда лет на Северном водозаборе осуществляется добыча подземных вод, превышающая утвержденные запасы в 1,7 раза. Это может привести к истощению подземного запаса водоносного горизонта либо к чрезмерному понижению уровня вод и ухудшению их качества.
Южная насосная станция с проектной мощностью 20 тыс. куб. м/сут. Фактическая мощность составляет 13,6 тыс. куб. м/сут. На ЮНС эксплуатируются 9 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с 1958 г. по 1969 г. Большая часть оборудования морально и физически устарела и требует замены.
Юго-Западный водозабор с проектной мощностью 50 тыс. куб. м/сут. Фактическая мощность составляет 14,1 тыс. куб. м/сут. На водозаборе эксплуатируются 7 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию в 1977 году. Увеличение пропускной способности ЮЗВЗ за счет ввода в эксплуатацию 4-х зарезервированных скважин решит проблему снабжения водой южной части города Коврова, особенно при перспективе строительства нового жилого сектора.
Центральная насосная станция с проектной мощностью 3,5 тыс. куб. м/сут. Фактическая мощность составляет 1,5 тыс. куб. м/сут. На ЦНС эксплуатируется 1 артезианская скважина, введенная в действие в 1899 году. Из-за изношенного и устаревшего оборудования наблюдается тенденция снижения подачи воды.
Собственные системы водоснабжения имеют такие промышленные предприятия, как ОАО "Завод имени В.А. Дегтярева", ОАО "Ковровский механический завод", ОАО "Ковровхлебопродукт", ОАО "Ковровский электромеханический завод", ООО ПК "Никос", ОАО "ДСК", использующие воды скважин для хозяйственно-питьевых и технических нужд.
Принципиальная схема водоснабжения города следующая: вода из скважин насосами I подъема подается в резервуары чистой воды, откуда насосами II подъема подается в сеть города. Протяженность водопроводных сетей - 294,5 км. В этом количестве не учтена протяженность сетей, не стоящих на балансе МУП "Водоканал". Протяженность бесхозяйных водопроводных сетей составляет 42,6 км.
На распределительной сети водопровода в местах плотной застройки расположены 16 сетевых насосных станций для обеспечения необходимых напоров, в т.ч.:
- ПНС на ул. С. Лазо;
- ПНС на ул. Свердлова;
- ПНС на ул. Строителей, 39;
- ПНС на ул. Островского;
- ПНС 623 кв.;
- ПНС на ул. З. Космодемьянской;
- ЦТП-2 на ул. Строителей, 41;
- ЦТП "Пушкинский-1";
- ЦТП "Пушкинский-2";
- ЦТП на ул. Чернышевского;
- ЦТП на ул. Грибоедова;
- ЦТП-4 на ул. Строителей, 15;
- ПНС на ул. Ранжева, 7;
- ЦТП на ул. Киркиж;
- ЦТП на ул. Сосновая;
- ПНС на пр. Ленина, 49.
Насосные водопроводные станции имеют износ - 90%.
Сведения о расходах воды, поданной в водопроводные сети города от водозаборов Муниципального предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Сведения
о расходах воды, поданной в город, за 2012 год

Таблица 2

N п/п	Наименование потребителей	Расход воды, тыс. куб. м/сут.	
1.	Население	26,6	
2.	Бюджетные организации	3,2	
3.	Предприятия и строительные организации	15,8	
4.	Прочие потребители	2,1	
Всего:	47,7	

Что составляет 73% от выработки.
На предприятиях города контроль качества воды проводится в соответствии с разработанными и утвержденными "Рабочими программами производственного контроля качества воды". Выполнение требований "Рабочих программ" находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Контроль осуществляется по микробиологическим, органолептическим. Обобщенным и химическим показателям. По анализам аккредитованных лабораторий питьевая вода в скважинах г. Коврова соответствует качеству - питьевая вода согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
В воде, подаваемой в город от Северного водозабора, в течение ряда лет фиксируется повышенная жесткость до 9 мг-экв/л (норма 7 мг-экв/л).
На протяжении ряда лет на Южном и Северном водозаборах МУП "Водоканал" г. Коврова осуществляется добыча подземных вод, превышающая утвержденные запасы в 1,6 и 1,7 раза соответственно. Это может привести к истощению подземного водоносного горизонта либо к чрезмерному понижению уровня его вод и ухудшению их качества.
Таким образом, трудность решения проблемы обеспечения населения г. Коврова чистой питьевой водой обусловлена ухудшением качества питьевой воды, аварийным состоянием водопроводных сетей и недостаточной очисткой воды системами водоподготовки. Степень износа водопроводных сетей 74%, требуют замены 60% сетей со степенью износа 90 - 100%. За 2012 год на водопроводных сетях было ликвидировано 143 аварии с разрывом трубопроводов. В значительной степени проблема обеспечения населения г. Коврова качественной питьевой водой обусловлена использованием устаревших технологий и оборудования, которое имеет высокую степень физического и морального износа.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. КОВРОВ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основными потребителями системы водоснабжения МО г. Ковров являются:
- жилищно-коммунальный сектор;
- промышленный сектор;
- мелко промышленные и прочие потребители;
- полив территории и зеленых насаждений общего пользования.

Население

По данным о существующем положении водопотребления за 2012 год по г. Коврову расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом неучтенных расходов составил 17439,5 тыс. куб. м/год, в том числе:
- население - 9709,8 тыс. куб. м/год;
- прочие потребители - 5884,57 тыс. куб. м/год;
- неучтенные расходы - 1845,13 тыс. куб. м/год.
По данным генплана на расчетный срок - 2025 год - численность населения г. Коврова составит 160 тыс. чел.
Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 3.

Расходы
воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

Таблица 3

Степень благоустройства районов жилой застройки	2015 год	2025 год	
	кол-во населения, тыс. чел.	расход воды, тыс. куб. м/сут.	кол-во населения, тыс. чел.	расход воды, тыс. куб. м/сут.	
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией:					
- с централизованным горячим водоснабжением	71	17,5	112	33,6	
- тоже с ванными и местными водонагревателями	56	13,1	28	5,6	
- тоже без ванн	16	1,7	20	3,0	
Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок	2,0	0,1	-	-	
Итого	145	32,4	160	42,2	

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2. Результаты расчетов сведены в таблицу 4.

Расходы воды
на хозяйственно-бытовые нужды населения в сутки
максимального водопотребления

Таблица 4

Степень водопотребления	Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. куб. м/сут.	
	1-я очередь	расчетный срок	
Средняя	32,4	42,2	
Максимальная	38,9	50,6	

Поливка улиц, зеленых насаждений

Согласно генплану удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь - 50 л/сут.; расчетный срок - 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Расходы воды на поливку

Таблица 5

Очередь проектирования	Расчетные расходы воды на поливку,
тыс. куб. м/сут.	
Первая очередь - 2015 г.	7,9	
Расчетный срок - 2025 г.	9,6	

Промышленность

Согласно утвержденному генплану, прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды и составляют: на 1-ю очередь - 54 тыс. куб. м/сут., расчетный срок - 62 тыс. куб. м/сут. Прогнозные расходы предлагается подавать: из системы муниципального водопровода: первая очередь - 5,0 тыс. куб. м/сут., расчетный срок - 8,0 тыс. куб. м/сут. за счет собственных водозаборов промпредприятий, максимального внедрения оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, использования поверхностных источников водоснабжения. Первая очередь - 49,0 тыс. куб. м/сут., расчетный срок - 54,0 тыс. куб. м/сут.

Суммарные суточные расходы воды

Таблица 6

Наименование потребителя	Суточные расходы воды, тыс. куб. м/сут.	
	Первая очередь	Расчетный срок	
	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	
население	32,4	38,9	42,2	50,6	
промышленность	5,0	5,0	8,0	8,0	
поливка улиц и зеленых насаждений	7,9	7,9	9,6	9,6	
неучтенные расходы (10%)	3,2	3,8	4,2	5,1	
Всего	48,50	55,60	64,00	73,30	

Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.
В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 7

Наименование	Принятая величина	
количество одновременных наружных пожаров в городе	3	
расход воды на один наружный пожар	40 л/с	
расход воды на внутренний пожар	10 л/с	

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных резервуарах чистой воды. Этот запас составляет (40 x 3 + 10) x 3 x 3,6 = 1,4 тыс. куб. м.

Источники водоснабжения

В настоящее время водозабор МО г. Коврова состоит из сосредоточенных водозаборов, расположенных в черте города (за исключением Юго-западного). В воде, подаваемой в город от Северного водозабора, в течение ряда лет фиксируется повышенная жесткость до 9 мг-экв/л при норме 7 мг-экв/л.
Запасы подземных вод составляют:

Северный водозабор	-	6,1 тыс. куб. м/сут.	
Южный водозабор	-	12,3 тыс. куб. м/сут.	
Юго-западный водозабор	-	41,6 тыс. куб. м/сут.	
Дом-интернат для престарелых	-	0,36 тыс. куб. м/сут.	
Итого:	-	60,36 тыс. куб. м/сут.	

На Юго-западном водозаборе проектом предусматривается довести добычу до утвержденных запасов (41,6 тыс. куб. м/сут.). Качество воды на этом водозаборе отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. При необходимости рекомендуется производить сезонное обеззараживание воды.
По санитарно-техническому состоянию и расположению центральная скважина не отвечает санитарным нормам. Необходимо в будущем произвести ее тампонирование.
В связи с тем, что на протяжении ряда лет на Южном и Северном водозаборах МУП "Водоканал" г. Коврова осуществляется добыча подземных вод, превышающая утвержденные запасы в 1,6 и 1,7 раза соответственно, проектом предусматривается сократить водоотбор до величины утвержденных запасов.
Увеличение добычи на Юго-западном водозаборе компенсирует уменьшение забора воды на Северном и Южном водозаборах и повысит качество воды в северной части города.
На расчетный срок покрытие потребных расходов для нужд водоснабжения г. Коврова намечается за счет Южного, Северного, Юго-западного водозаборов, скважины у дома-интерната и строительства нового, основанного на использовании подземных вод ассельско-клязьминского водоносного горизонта на "Клязьминском участке", расположенного в 15 км восточнее города на правом берегу р. Клязьмы. Запасы подземных вод на этом участке утверждены протоколом за N 8391 от 16.11.1979 и составляют:

категория А	-	43,9 тыс. куб. м/сут.	
категория В	-	40,4 тыс. куб. м/сут.	
Итого:	-	84,3 тыс. куб. м/сут.	

Качество подземных вод на Клязьминском участке отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
В 1988 г. был разработан проект Клязьминского водозабора ("Владимиргражданпроект"). В связи с тем, что за прошедшие 24 года претерпели изменения технологии строительства, появилось большое количество новых материалов, проект целесообразно доработать. По разработанному проекту ориентировочная стоимость строительства водозабора составит (в ценах 2004 г.) 1008 млн. руб.
На перспективу Южный водозабор предусматривается закрыть, т.к. согласно планировочной ситуации, сложившейся в городе, более целесообразно размещение на данной территории парковой зоны.
Максимальные потребные расходы воды для городского муниципального хозяйственно-питьевого водопровода определены равными:
- 1-я очередь - 55,6 тыс. куб. м/сут.;
- расчетный срок - 73,3 тыс. куб. м/сут.
Покрытие данных расходов предусматривается:
- на первую очередь - за счет существующих водозаборов;
- на расчетный срок - за счет ряда существующих водозаборов и строительства нового (Клязьминского водозабора).
Исходя из утвержденных запасов подземных вод, нужды городского муниципального хозяйственно-питьевого водопровода на первую очередь и расчетный срок будут полностью удовлетворены.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:
1-й пояс - радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.
2-й и 3-й пояса - положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.
Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом. На водозаборах должны быть проведены мероприятия по благоустройству зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Перспективная схема
водоснабжения города Коврова

┌────────────────────┐      ┌─────────┐      ┌───────────┐
│    Юго-западный    ├─────>│   ПНС   ├─────>│Потребители│
│     водозабор      │      │         │  ┌──>│           │
└────────────────────┘      └─────────┘  │   └───────────┘
                                         │
┌────────────────────┐      ┌─────────┐  │   ┌───────────┐
│    Клязьменский    ├─────>│  ПНС    ├──┘   │Потребители│
│     водозабор      │      │         ├─────>│           │
└────────────────────┘      └─────────┘      └───────────┘

┌────────────────────┐
│Водозабор ОАО "ЗиД".│                       ┌───────────┐
│  Насосная станция  ├──────────────────────>│Потребители│
│   2-го подъема.    │                       └───────────┘
│      М-н Заря      │
└────────────────────┘

┌────────────────────┐                       ┌───────────┐
│   Водозабор ОАО    ├──────────────────────>│Потребители│
│"Ковровхлебопродукт"│                       └───────────┘

│    Пос. Чкалово    │

Таблица № 8
Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (введено постановлением администрации города Коврова
от 15.15.2018 N 1102)

№	Наименование мероприятия 	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта 	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность,п.м	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС
	План на 2017-2021, руб.	План на 2022-2026, руб.	План на 2027-2031, руб.	План на 2032-2036, руб.	План на 2037-2041, руб.	Показатели надежности и бесперебойност.
водоснабжения, энергетической эффективности 2016г.	Показатели надежности и бесперебой-ности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)	
1.	Проектирование и строительство водовода Ду-600мм от ЮЗВЗ до ул.Еловая, по ул.Еловая (от стадиона «Мотодром» до перекрестка ул. Еловая — ул. Ватутина по ул.Космонавтов до ул. Грибоедова, от ул. Грибоедова до ул. Муромская вдоль границ земельных участков строящихся микрорайонов)	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул.Еловая (от стадиона «Мотодром» до перекрестка ул. Еловая — ул. Ватутина по ул.Космонавтов до ул. Грибоедова, от ул. Грибоедова до л. Муромская вдоль границ земельных участков строящихся микрорайонов)	600,мм
5922,5	После: Д=600мм Д=400мм ПЭ	
12млн	15млн
700тыс	25млн 54 тыс	7млн
300 тыс.	х	-	-	
2.	Проектирование и строительство водовода в микрорайоне им. Чкалова с установкой водопроводных колодцев и пожарных гидрантов к границе земельного участка строящегося коттеджного посёлка	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	микрорайон им. Чкалова	200 мм,
1800	После:Д=200мм ПЭ	13384200	х	х	х	х	-	-	
3.	Проектирование и прокладка водопровода от ЮНС до ул. З.Космодемьянской, вдоль границ земельных участков для водоснабжения жилой застройки	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	от ЮНС до ул. З.Космодемьянской, вдоль границ земельных участков	600мм
1098
	/Д=600мм ПЭ	13871310	х	х	х	х	-	-	
4.	Строительство инженерной сети водоснабжения к жилым домам 23,24 по ул. Набережна	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Набережная д. 23,24	100									
5.	Реконструкция водопроводных вводов	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Дегтярева, 18, пр. Муромский, 6, пр. Муромский, 10, ул. Колхозная, 31, ул. Ранжева, 7	100мм
86п.м	Д=100мм сталь /
Д=100 мм ПЭ	585740	x	x	x	x	Аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
6.	Реконструкция водопроводных вводов	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Моховая, 2/8, ул. Машиностроителей, 5/2	100мм
85п.м	Д=100мм сталь /
Д=100 мм ПЭ	740290	х	х	х	х	Аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	

7.	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1Ая Каменная	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. 1ая Каменная	50мм
1000п.м.	Диаметр 50 сталь /
Диаметр 63 ПЭ	х	20млн.	20990000	х	х	-	увеличение пропускной способности воды	
8.	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-ая Большая	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. 1-ая Большая	160мм
1000п.м.	Д=100мм сталь / 
Д=200 мм ПЭ	3153900	х	х	х	х	-	увеличение пропускной способности воды	
9.	Проектирование и реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул.Кирова Ду-400мм (от ул. Солнечной до водонапорной башни в районе жилого дома №67 по ул. Кирова)	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Кирова	400мм
1000п.м.	Д=400мм сталь / 
Д=400 мм ПЭ	4414170	х	х	х	х	-	-	
10	Проектирование и строительство сети водопровода в районе дер.Погост, микрорайон «Нерехта»	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	дер. Погост, микрорайон «Нерехта»	5300 (4840) п.м.	Д=100мм сталь / 
Д=300 ПЭ
 ( Д=150 ПЭ)	х	х	х	х	18403200	-	-	
11	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Ленинградская	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	от д. 9 по ул. Ленинградская до д. 57 по ул. Ленинградская	100мм
560п.м.	Д=50мм сталь /
Д=100 мм ПЭ	1305200	х	х	х	х		увеличение пропускной способности воды	
12	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Живописная	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Живописная (от ж/дома №40 до ж/дома №80)	100мм
498п.м	Д=100мм сталь /
Д=100 мм ПЭ	1317500	х	х	х	х	аварийность и потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
13	Реконструкция наружной сети водопровода по ул.Чистова в г.Коврове	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Чистова	452п.м	Д=89мм сталь / 
Д=150 мм ПЭ	3000000	х	х	х	х	-	увеличение пропускной способности воды	
14	Реконструкция сетей водоснабжения	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	по ул.Ватутина от перекр. Ватутина — ул. Строителей до перекр. ул.Еловая по ул. Елловая: от перекр. ул. Еловой — ул.Ватутиной до детской поликлиники МУЗ «ЦГБ»	300мм
1013п.м	Д=300мм сталь / 
Д=300 мм ПЭ	х	х	27350000	х	х	аварийность и потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
15	Реконструкция схемы электроснабжения ПНС: ул. Циолковского, д.3, ул.Малеева д.1/1, ул. Пугачева. д.35, ул. Федорова д.101	Снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции	ул. Циолковского, д.3, ул.Малеева д.1/1, ул. Пугачева. д.35, ул. Федорова д.101	-	
-	1000000	х	х	х	х	-	экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции	
16	Прокладка водоводов от скважины №10, №11 до резервуара чистой воды на ЮЗНС	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Комсомольская д.120	150мм,
550п.м	Д=150мм сталь / 
Д=150мм ПЭ	850000	х	х	х	х	-	-	
17	Реконструкция водопроводной линии на ул. Челюскинцев	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Челюскинцев	300мм
600п.м	Д=300мм сталь / 
Д=300 мм ПЭ	1800000	х	х	х	х	аварийность и потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
18	Проектирование и строительство скважины на "Сомовской даче". Проектирование и строительство водовода от скважины ДиП до СНС	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ул. Дачная стр.1 "Сомовская дача"	200мм
2500п.м	 / 
Д=200 мм ПЭ	х	14240900	х	х	х	-	-	
19	Прокладка резервной кабельной линии от ТП-104 (ОПВОЭК) до ТП-54	Снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции, снижение нагрузки на электрическую сеть	ул. Белинского д.2	120мм
650п.м	-
	2625740	х	х	х	х	-	-	
20	Монтаж насосного агрегата марки КМ 100-80-160 с ПЧ на ПНС	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. З.Космодемьянской д.1/12	-	кВТ/ч / 
кВТ/ч	156400	х	х	х	х		экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	
21	Замена трех центробежных насосов марки 200 Д 90 на ЮЗВС	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. Комсомольская д.120	-	кВТ/ч / 
кВТ/ч	624480	х	х	х	х	Центробежные насосы 200/Д90 Производительность 720 куб.м./час, потребляе-мая мощность 250кВт	Насосы Грюндфос Производительность 720 куб.м./час, потребляемая мощность 185кВт, экономия электроэнергии 25%	
22	Замена 16 глубинных насосов марки ЭЦВ 12-160-65 на насосных станциях	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. Белинского д.2 ул. Мира д.6 Ул.Комсомольская д.12	-	кВТ/ч / 
кВТ/ч								
23	Устройство ограждения охранных зон скважин ЮЗНС	Соблюдение норм и правил	ул. Комсомольская д.120	-	-	х	х	х	5000000	5000000	-	-	
24	Монтаж насосного оборудования ПНС	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. Циолковского, д.3, ул.Малеева д.1/1, ул. Пугачева. д.35, ул. Федорова д.101	100мм	кВТ/ч / 
кВТ/ч	1000000	х	х	х	х	-	-	
25	Монтаж 9 центробежных насосов фирмы Грюндфос на ЮНС, ЮЗНС, СНС	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2	200мм	кВТ/ч Потребляемая мощность 250 кВТ/ч 
После: кВТ/ч Потребляемая мощность180 кВТ/ч	х	х	х	25000000	х	Потребляемая мощность существующих насосов 250 кВТ/ч	Потребляемая мощность насосов Грюндфос 180 кВТ/ч, экономия электроэнергии 25%	
26	Обследование скважин №5,6,7 на ЮЗНС	снижение количества аварий на сетях, снижение капитальных затрат на ремонт	ул. Комсомольская д.120	-	-	х	х	х	300	х	-	-	
27	Реконструкция резервуаров чистой воды в количестве 6шт.	снижение количества аварий на сетях, снижение капитальных затрат на ремонт, улучшение качества воды	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2	-	-	х	х	х	15000000	х	-	-	
28	Реконструкция зданий водозаборов	снижение количества аварий на сетях, снижение капитальных затрат на ремонт	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2	-	-	х	х	х	11000000	10000000	-	-	
29	Обеспечение Южной, Юго-Западной, Северной и центральных насосных станций системами видеонаблюдения	Соблюдение норм и правил	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2	-	-	х	7000000	х	х	х	-	-	
30	Строительство повысительной насосной станции на ул. Грибоедова	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям, снижение количества аварий на сетях, снижение капитальных затрат на ремонт	ул. Грибоедова	-	-	х	х	х	520000	х	-	-	
31	Монтаж новой трансформаторной подстанции	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, снижение капитальных затрат на ремонт	ул. Белинского д.2	150мм
650п.м	кВТ/ч / кВТ/ч	х	12000000	х	х	х	-	-	
32	Приобретение 26 преобразователей частоты	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям, снижение затрат на ремонт насосного оборудования	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2	-	кВТ/ч / кВТ/ч	3775000	6040000	х	х	х	-	-	
33	Реконструкция водопроводной линии по ул. Расковой	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Расковой , ул. Белинского	150мм
320п.м	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
34	Реконструкция водопроводной линии по ул. Северной	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	 ул. Северная	200мм
670п.м	Д = 200 мм сталь / 
Д = 200 мм ПНД	х	х	х	х	х	-	-	
35	Строительство инженерной сети водоснабжения по пр. Набережный	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	пр. Набережный, ул. Набережная	100мм
150п.м	После:
Д 100 мм ПЭ	х	х	х	х	х	-	-	
36	Реконструкция водопроводной линии по ул. Набережная	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Набережная,отделения 1-ой Городской Больницы	150мм
200п.м	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
37	Реконструкция водопроводной линии по ул. Абельмана	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Абельмана , ул. Гагарина,
ул. Ковровская	300мм
325п.м	Д = 300 мм сталь /
 Д = 300 мм ПНД	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
38	Реконструкция водопроводной линии по ул. Привокзальной	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Привокзальная, ул. Кузнечная, ул. Абельмана дом № 2	200мм
450п.м	Д = 100 мм сталь / 
Д = 200 мм ПНД	х	х	х	х	х	-	увеличение пропускной способности воды	
39	Реконструкция водопроводной линии по ул. Южной	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Южная, ул. Лопатина, ул. Рабочая	150мм
460п.м	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПНД	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
40	Реконструкция водопроводной линии по ул. Профсоюзной, ул. Пушкина, ул. Озерной, ул. Тургенева	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Профсоюзная, ул. Пушкина,
 ул. Озерной, ул. Тургенева,
ул. Грибоедова,ул. Маяковского	400мм
1285п.м	Д = 400 мм сталь / Д = 400 мм ВЧШГ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
41	Реконструкция водопроводной линии по ул. Зеленой, ул. Чкалова	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Зеленая, ул. Чкалова, ул. Транспортная до жилого дома № 2, ул. Маяковского	400мм
600п.м	Д = 400 мм сталь / 
Д = 400 мм ВЧШГ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
42	Реконструкция водопроводной линии по ул. Тургенева	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Тургенева, ул. Станиславского, 
ул. Блинова	200мм
650п.м	Д = 200 мм сталь / 
Д = 200 мм сталь	х	х	х	х	х	-	увеличение пропускной способности воды	
43	Реконструкция водопроводной линии по ул. Комсомольской	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Комсомольской от жилого дома № 80 до жилого дома № 95	150мм
470п.м	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
44	Реконструкция водопроводной линии по ул. Грызлова	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Грызлова, ул. Солнечная до жилого дома № 5 по ул. Матвеева	100мм
100п.м.	Д = 100 мм сталь / 
Д = 100 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
45	Реконструкция водопроводной линии (внутриквартальной) по ул. Строителей	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	вновь детских садов № 42, № 49, вдоль жилых домов №16/1, № 54 по пр. Восточному до жилого дома № 8 по ул. Строителей	150мм
730п.м.	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
46	Реконструкция водопроводной линии по ул. Волго-Донской	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Волго-Донская от жилых домов № 31, № 29, № 27, № 25 до жилого дома № 23	150мм
330п.м	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
47	Реконструкция водопроводной линии по ул. Фестивальной	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Фестивальная, ул. Свободы,
 ул. 2-ой Запольной	150мм
150п.м	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
48	Реконструкция водопроводной линии по ул. 2-ой Запольной	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. 2-ой Запольная от жилого дома № 30, ул. Комсомольская до ул. Бурматова	150мм
570п.м	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
49	Реконструкция водопроводной линии по ул. Мира,по пр. Народный	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Мира,по пр. Народный в районе
 жилого дома № 1/1, ул. Станиславского, через ул. Комсомольская до ул. Короткой	150мм
560п.м.	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	-	увеличение пропускной 
способности воды	
50	Реконструкция водопроводной линии по ул. Рунова	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Рунова	150мм
590п.м	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
51	Реконструкция водопроводной линии по ул. Рунова	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Рунова от жилого дома № 40 в сторону жилого дома № 36 А, ул. Крупской	150мм
400п.м	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
52	Реконструкция водопроводной линии по ул. Кирова	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежностип.упредоставления услуг	ул. Кирова, ул. Ногина	150мм
395п.м	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
53	Реконструкция водопроводной линии по ул. Бутовой	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Бутовая,
 ул. Бурматова, ул. Пугачева,
 ул. Ногина	150мм
420п.м	Д = 150 мм сталь / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	-	увеличение пропускной 
способности воды	
54	Реконструкция водопроводной линии (внутриквартальной) Д=200 мм по ул. Чернышевского	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Чернышевского вдоль жилых домов 5,7,9,11,13 до жилого дома № 15	200мм
395п.м	Д = 200 мм сталь / 
Д = 200 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
55	Реконструкция водопроводной линии по ул. С.Разина 	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. С.Разина, ул. 3-го Интернационала,
 ул. Пролетарская	150мм
290п.м	Д = 150 мм асбестцемент / 
Д = 150 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
56	Реконструкция водопроводной линии по ул. Комсомольской	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Комсомольская, ул. Садовая,
ул. Свободы	200мм
470п.м	Д = 200 мм сталь / 
Д = 200 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
57	Реконструкция водопроводной линии по ул. Запольной	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Запольной, ул. Комсомольской	300мм
390п.м	Д = 300 мм сталь / Д = 300 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
58	Реконструкция водопроводной линии по ул. Бурматова	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Бурматова, ул. Сакко-Ванцетти	300мм
895п.м	Д = 300 мм сталь / Д = 300 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
59	Реконструкция водопроводной линии по ул. Сакко-Ванцетти	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Сакко-Ванцетти, ул. Рабочая, 
ул. Пролетарская, ул. Брюсова	300мм
860п.м	Д = 300 мм сталь / Д = 300 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
60	Реконструкция водопроводной линии по ул. Брюсова	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Брюсова, 
ул. Пролетарская, 
ул. Лопатина	300мм
487п.м	Д = 300 мм сталь / Д = 300 мм ПЭ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
61	Реконструкция водопроводной линии ул. Грибоедова	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	ул. Грибоедова,
пр. Мира, ул. З.Космодемьянской	400мм
1450п.м	Д =400 мм/
Д = 400 мм ВЧШГ	х	х	х	х	х	аварийность, потери воды на данном участке сети	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети	
62	Реконструкция ЮЗНС	отсутствие резерва мощности водозаборных сооружений для обеспечения водоснабжения микрорайона "Славный" и вновь подключаемых потребителей	ул. Комсомольская, д.120	-	-	х	х	х	х	х	-	Обеспечение водоснабжения микрорайона "Славный", вновь подключаемых потребителей	
63	Выполнение мероприятий по повышению уровня охраны и защиты ЮНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Южной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017 г.	ул. Мира д.6	-	-	х	х	х	х	х	-	Повышение уровня охраны и защиты объекта	
64	Выполнение мероприятий по повышению уровня охраны и защиты ЮЗНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Юго-западной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017 г	ул. Комсомольская, д.120	-	-	х	х	х	х	х	-	Повышение уровня охраны и защиты объекта	

	4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Анализ структуры водоотведения
В г. Коврове имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. В настоящее время система канализации города находится в ведении двух предприятий:
- Муниципальное предприятие "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" отвечает за сети хозяйственно-бытовой канализации;
- ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" обеспечивает очистку сточных вод всего города на очистных сооружениях биологической очистки.
Принципиальная схема водоотведения города следующая: сточные воды от кварталов жилой застройки и промпредприятий собираются в два магистральных коллектора и поступают на главную насосную станцию, откуда перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения, включающие блок механической и биологической очистки. Очистные сооружения сданы в эксплуатацию в 1980 - 1982 гг. Проектная мощность составляет 69 тыс. куб. м/сут.
Общая протяженность канализационной сети по городу - 259,2 км. Диаметр труб сети - 150 - 1500 мм.
На сети имеется три насосных станций перекачки сточных вод производительностью 96,0 тыс. куб. м/сут., в том числе одна главная (ГКНС). Указанные станции принадлежат МУП "Водоканал". На юго-востоке города, в микрорайоне "Заря" расположена канализационная насосная станция, принадлежащая ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева". На юге города Коврова расположена канализационная станция принадлежащая ОАО "НПО "Курганприбор".

Поступление
стоков в сети городской канализации за 2012 год

Таблица 9

N п/п	Типы сточных вод	Расход воды за год, тыс. куб. м	
1.	Стоки кварталов жилой застройки	9075,2	
2.	Промстоки	8641,9	
Всего	17717,1	

Фактическое количество очищаемых сточных вод на очистных сооружениях (по данным отчетности за 2012 год) составляет 48,54 тыс. куб. м/сут. (17717,1 тыс. куб. м/год). Проектная мощность очистных сооружений составляет 69 тыс. куб. м/сут.
Усадебная застройка в основном не канализована и оборудована выгребами.

Анализ существующих проблем системы водоотведения

В городе сложилось сложное положение с системой хозяйственно-бытовой канализации. Большинство сетей имеют износ более 70%. В 2012 году ликвидировано 15 аварий на канализационных сетях города.
Особо необходимо отметить:
- коллектор, проложенный по ул. Набережная, перегружен;
- при эксплуатации магистральных канализационных коллекторов часто происходят аварийные сбросы в р. Клязьму;
- имеют место нарушения технологического регламента эксплуатации канализационной системы, в т.ч. очистных сооружений сточных вод.
На очистные сооружения поступают промышленные и бытовые сточные воды. Промышленные сточные воды поступают с предприятий металлообработки и машиностроения, с предприятий пищевой, легкой, строительной промышленности.
Сточные воды проходят грубую механическую очистку процеживанием. Далее сточные воды поступают в два параллельно работающих радиальных первичных отстойника, где происходит основная очистка от коллоидных и взвешенных частиц. Подготовленная сточная вода поступает на биологическую очистку в аэротенки.
Отделение активного ила от очищенной воды происходит в двух параллельно работающих вторичных отстойниках радиального типа. Проектом предусматривалась дезинфекция очищенной воды с использованием хлорной воды, получаемой при использовании газообразного хлора из баллонов. В настоящий момент хлорирование не производится, т.к. оборудование полностью пришло в негодность. Контактные резервуары используются как вторая ступень отстаивания после биологической очистки с целью повышения общей степени очистки. Активный ил из вторичных отстойников и контактных резервуаров возвращается в голову аэротенков. Очищенная вода сбрасывается в реку Клязьму.
Избыточный активный ил и сырой осадок из первичных отстойников по проекту должен обезвреживаться анаэробным сбраживанием в метантенках. Метантенки были построены, но так и не пущены в эксплуатацию. Осадки обезвоживаются на иловых картах с искусственным основанием из асфальта и дренажной системы, с боков карты имеют земляную обваловку на утилизацию.
В настоящее время актуальнейшей проблемой работы очистных сооружений является утилизация осадка. Основная сложность заключается в необходимости своевременного освобождения отстойников от осадка и его обезвоживания для последующей транспортировки к месту размещения. Сейчас обезвоживание производится на иловых картах, что в наших климатических условиях долговременно, малоэффективно и, как следствие, приводит к скоплению огромных объемов осадка на очистных сооружениях.
Для решения всех вопросов, касающихся работы очистных сооружений, необходимы их расширение и реконструкция.
Выводы:
- существующая система канализации практически охватывает весь жилой фонд;
- сооружения биологической очистки не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований;
- насосные станции перекачки сточных вод и канализационные коллекторы требуют реконструкции;
- необходимо дальнейшее развитие системы канализации и реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. КОВРОВ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ.
ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Расходы сточных вод

Жилая и общественная застройка

По данным генплана на расчетный срок - 2025 год - численность населения г. Коврова составит 160 тыс. чел.
Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице.
На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Расходы
хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

Таблица 10

Степень благоустройства районов жилой застройки	1-я очередь	Расчетный срок	
	Кол-во населения, тыс. чел.	Расход воды, тыс. куб. м/сут.	Кол-во населения, тыс. чел.	Расход воды, тыс. куб. м/сут.	
Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией:					
- с централизованным горячим водоснабжением	71	17,5	112	33,6	
- тоже с ванными и местными водонагревателями	56	13,1	28	5,6	
- тоже без ванн	16	1,7	20	3,0	
Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок	2	0,1	-	-	
Итого	145	32,4	160	42,2	

Промышленность

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в городскую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения и данных ряда крупных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных и повторно-последовательных систем водоснабжения и равен:
1-я очередь - 45 тыс. куб. м/сут.; расчетный срок - 52 тыс. куб. м/сут.
В последующих стадиях проектирования расходы сточных вод от промышленности должны быть уточнены.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 11

Наименование	Суточные расходы стоков, тыс. куб. м/сут.	
	Первая очередь	Расчетный срок	
	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	
жилая и общественная застройка	32,4	38,9	42,2	50,6	
промышленность	45,0	45,0	52,0	52,0	
неучтенные расходы (5%)	1,6	1,95	2,11	2,56	
Итого	79,0	85,85	99,81	108,63	

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации остается существующая: хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды южной и центральной частей города по системе напорно-самотечных коллекторов поступают в два магистральных коллектора (один по ул. Кирова и ул. Набережной; другой по ул. Муромской, 2-й, 3-й Овражной). Сточные воды северной части города по системе второстепенных самотечных коллекторов поступают к магистральным коллекторам, идущим от южной части на главную насосную станцию. Этой станцией сточные воды перекачиваются на сооружения биологической очистки. Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в городскую канализацию в соответствии с Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов.
В настоящее время очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях, находящихся в ведении ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева". Качество сбрасываемой воды не отвечает требуемым нормам, следовательно, необходима широкомасштабная реконструкция. Согласно генплану очистные сооружения должны иметь мощность (на расчетный срок) 110 тыс. куб. м/сут. На очистных сооружениях очистка сточных вод должна вестись по полной биологической схеме с системой доочистки. Сброс очищенных сточных вод предусматривается в реку Клязьму.
Одними из основных мероприятий, которые следует провести в кратчайшие сроки, являются:
- реконструкция существующих сетей;
- реконструкция оборудования канализационных насосных станций;
- модернизация (реконструкция) ОСБО.

Перспективная схема
водоотведения города Коврова

                  ┌──────────────────────────────────┐
┌───────────┐     │Канализационно-насосная станция   │
│Потребители├────>│Адреса: ул.                       ├───────────┐
└───────────┘     │Старо-Клязьменская, 10, Еловая, 5,│           │
                  │ул. Еловая, 19,                   │           │
                  │Комсомольская, д. 116, корп. 41   │           \/
                  └──────────────────────────────────┘     ┌─────────────┐
                                                           │  Очистные   │
┌───────────┐     ┌──────────────────────────────────┐     │ сооружения  │
│Потребители├────>│Канализационно-насосная станция   ├────>│биологической│
│           │     │Адрес: микрорайон Заря            │     │   очистки   │
└───────────┘     └──────────────────────────────────┘     └─────────────┘
                                                              /\    /\
┌───────────┐     ┌──────────────────────────────────┐        │     │
│Потребители├────>│Канализационно-насосная станция   ├────────┘     │
│           │     │Комсомольская, д. 116, корп. 41   │              │
└───────────┘     └──────────────────────────────────┘              │
                                                                    │
┌───────────┐     ┌──────────────────────────────────┐              │
│Потребители├────>│Канализационно-насосная станция   ├──────────────┘
│           │     │Адреса: ул. Фрунзе, ул. Ранжева   │
└───────────┘     └──────────────────────────────────┘

Таблица 4

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации
объектов водоотведения ООО "ЭЛРОСС"
(введено постановлением администрации города Коврова
от 01.10.2015 N 2485)

N п/п	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики	Год реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (без учета НДС), тыс. руб.	
		Наименование показателя	Значение показателя			
			До реализации мероприятия	После реализации мероприятия			
1.	Реконструкция трубопровода сети водостока	Протяженность/диаметр/материал	144 м/200 мм/чугун	144 м/200 мм/полиэтилен	2016	400,47	
2.	Реконструкция трубопровода сети водостока	Протяженность/диаметр/материал	150 м/200 мм/чугун	150 м/200 мм/полиэтилен	2018	442,91	
3.	Реконструкция трубопровода сети водостока	Протяженность/диаметр/материал	150 м/200 мм/чугун	150 м/200 мм/полиэтилен	2018	470,38	
4.	Сборка и монтаж электрощитовой в КНС на 3 агрегата с насосами 5Ф-6	-	-	-	2016	209,96	
5.	Замена изношенных насосов в КНС на аналогичные энергоэффективные (3 шт.)	удельный расход электроэнергии на транспортировку стоков	0,13	0,129	2016	405,57	

Приложение N 1
к Схемам
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
город Ковров

СХЕМА
ЗОН ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. КОВРОВА

Приложение N 2
к Схемам
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
город Ковров

СХЕМА
ЗОН ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. КОВРОВА